招 标 文 件

招标文件编号：YDTBYB-001-20240419

项目名称： 复合集流体项目管道电气工程招标

招标单位：远东铜箔（宜宾）有限公司

编制单位：远东铜箔（宜宾）有限公司

编制日期：2024.04.19

目  录

第一部分  投标邀请	2

第二部分  投标人须知	3

一  说明	3

二  投标文件	4

三  投标文件的递交	5

四  开标与评标	6

第三部分  技术要求	8

第四部分  投标文件格式	8

# 第一部分   投标邀请

远东铜箔（宜宾）有限公司就复合集流体项目管道电气工程进行邀请招标，现诚挚邀请行业专业供应商参与本项目的投标，并请按本招标文件的规定要求准备投标文件。

1、项目名称：复合集流体项目水电气管道工程

2、招标内容：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水电气管道工程 | 1套 |

3、施工周期：按项目进度要求完成施工

4、递交投标文件截止时间：2024年5月7日18：00前

5、开标时间：2024年5月8日下午14:30

6、开标地点：远东铜箔（宜宾）有限公司

7、投标商务联系人：蒋国柱：18861777199、丁顺朋：13217152608

8、邮    箱：327436@600869.com

9、投标技术联系人：韩海亚：15995786266、廖靖：18861778308

远东铜箔（宜宾）有限公司

二零二四年四月十九日

# 第二部分 投标人须知

## 一、说明

1、本招标文件有关条款由招标人负责解释。

### 2、招标人

2.1 招标人及联系方式见投标邀请。

3、合格的投标人

3.1投标人应满足以下要求：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加其他采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违纪记录。

3.2投标方必须是招标项目方面专业单位，在铜箔或化工行业内至少有三家或者三家以上的行业业绩，且工程质量无不良投诉。

3.3 投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定。

4、投标人应保证招标单位在本项目招标过程中以及招标结束后在使用该货物或货物的任何一部分时，免受投标人或第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

### 5、投标费用

5.1 投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，由投标人自行承担。

投标单位需提交投标保证金20万的交款证明。

户名：远东铜箔（宜宾）有限公司 
账号：51050172004800000894 
开户行：中国建设银行股份有限公司宜宾南溪支行

## 二、	投标文件

### 1、投标的语言

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。

### 2、投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括下列内容：

1）投标文件包括：

a、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（格式见本招标文件第四部分）；

b、资格证明材料（复印件加盖公章）：营业执照副本、组织机构代码、税务登记证副本、三家以上行业业绩证明；

c、详细投标报价表（格式见本招标文件第五部分）；

d、水处理技术要求；

e、售后服务方案。

2）招标文件要求的其他资料；

### 3、投标书

投标人应以招标文件要求，完整地填写招标文件《详细投标报价表》。

### 4、投标报价和货币

4.1投标报价应包含招标文件所有明示、暗示的一切风险。

4.2投标人应在《详细投标报价表》上标明设备单价和总价，包含材料、人工等费用。

4.3磨床价格应按《详细投标报价表》的方式分开填写。

4.3.1从中华人民共和国境内提供的货物报价应包括增值税和其他应缴税项及货物运至最终目的地的运输保险等费用。

4.3.2从中华人民共和国境外提供的进口材料的报价应包括：

1）所供材料的全部进口费用；

2）应向中华人民共和国政府缴纳的全部关税、增值税和其他税项；

3）材料运至最终目的地的运输保险等费用。

4.4投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

### 5、投标人提交的证明文件应是真实、合法、有效的。

### 6、提供的与设备相关的技术文件，可以是文字资料、图纸或数据，包括工程主要技术指标和性能的详细说明；

### 7、投标文件的式样和签署

7.1投标人应准备一份投标文件正本和二份投标文件副本。

7.2投标文件需打印，并由法定代表人或授权代表在投标文件上签字，并加盖投标单位公章，投标文件的副本可采用正本的复印件。

7.3 投标文件中任何行间插字、涂改和增删之处应由投标单位加盖公章。

## 三、投标文件的递交

### 1、投标文件的密封和标记。

1.1投标文件应密封在不透明的封装中。

1.2密封封装表面应注明项目名称、招标编号、投标人名称并加盖公章。

2、投标截止期：招标人收到投标文件的时间应不迟于规定的投标截止时间。

3.标书递交方式：在投标截止时间前以快递或当面送达的方式交到远东铜箔（宜宾）有限公司。

邮寄地址：四川省宜宾市南溪区经济开发区中池路6号 远东铜箔（宜宾）有限公司；

邮    编：644000

收 件 人：丁顺朋

联系方式：13217152608

联系邮箱：327436@600869.com

注：开标确定中标单位后，以书面形式通知。

## 四、开标与评标

### 1、符合性确认

1.1招标单位应于开标时首先对投标人的投标资格及投标文件进行符合性确认。

1.2开启标书前，存在下列情况之一的投标人将被取消投标资格并退回投标文件：

1）投标文件未能于投标截止时间之前递交至指定地点；

2）投标文件未密封。

2、开标程序

本着保护投标人的商业机密不外泄的原则，开标采用内部议标方式（投标人不参与现场开标，但开标期间需保持手机畅通）。

招标单位承诺对投标人的一切相关资料及信息进行保密，不向任何人员泄露（法律、法规另有规定的情形除外）。

2.1开标会议由招标人主持：

1)主持人宣布开标会议注意事项；

2)主持人宣布参加开标会议人员组成情况；

3)主持人宣布各投标人《投标文件》送达情况；

4)招标人代表或工作人员对各投标人《投标文件》的密封情况进行检查，宣布检查结果；

5)确定验标人、唱标人、监标人、记录员名单；

6)招标人逐项公布符合要求的各投标人的投标总报价等；

7)按招标文件中确定的评标办法确定中标候选人排名顺序；

8)评标委员会填写评标报告，评标委员会成员签字。

### 3、评标一般规定

3.1评标委员会由招标人按相关规定组建。

3.2评标委员会须按所述评标办法，公平、公正、择优确定中标候选人。

3.3在评标过程中，出现各类带有争议性或不明确性问题均由评标委员会共同研究确定。若各评委意见不一致时，须经评标委员会全体人员独立表决并按少数服从多数的原则，形成最终书面决议。书面决议须经评标委员会全体人员签名确认并对所有评委具有约束力。

3.4参加评标会议的人员应对评标全过程的一切相关资料及信息进行保密，不得向任何人员泄露（法律、法规另有规定的情形除外）。

3.5开标后，投标文件概不退还。

4、评标办法（综合评标价法）

本次评标采用价格、技术、业绩、质保及服务综合评标价法，即通过评审且经评审的投标价最优的投标人为第一中标候选人的评标办法。

# 技术要求

- 招标范围

本次招标项目为远东铜箔（宜宾）有限公司复合集流体中试线项目工艺配水、电、气以及钢结构、管沟建设等工程，交钥匙工程。

此次设计规划主要设备情况：四套大型主体设备。

1.1工程范围包括厂房内所有涉及外部、内部主体及相关辅助设备以内的配水、电、气以及钢结构、管沟建设项目上的水管、电缆电线、不锈钢材料等其余手动阀、逆止阀、接头等配套配件的采购、安装与测试、接地。

1.2工程范围包括厂房内所有涉及外部、内部主体及相关辅助设备以内的配水、电、气以及钢结构、管沟建设项目上的水管、电缆电线、不锈钢材料等仪表、电动调节阀、电动开关阀的安装。

涉及以下项目：

| 序号 | 项目 | 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺管道线 | （1）风管系统 （2）压缩空气系统 （3）蒸汽管道系统 （4）废气管道系统 | 详见设计图纸 |
| 2 | 开式冷水管线 | （1）开式、闭式冷水管线 | 详见设计图纸 |
| 3 | 纯水进水管与废水回用水管（主辅设备连接） | 纯水系统（分为含铜、含铬） 自来水系统 （2）废水系统（包括工艺的一般废水，化铜废水废液、含铬废水等） | 详见设计图纸 |
| 4 | 电（内外主辅设备电力管线）变压器连接等 | 主体设备内外连接 辅助设备内外连接 其余所需配电区域 | 详见设计图纸 |
| 5 | 钢结构、管沟开槽 | （1）冷却系统钢结构平台制作 （2）水管线、电线等深沟开槽预埋 | 详见设计图纸 |

工程涉及到塑料管道、不锈钢管道，涉及到分包商需要具备相关资质。以上工程量清单中未涉及部分则无需查阅。

- 材料要求

- 依据需方提供设计图纸编制主要设备、材料数量清单。

- 所用设备、紧固件、材料等应符合铜箔行业防腐防漏工况。

- 所用设备、紧固件、材料等应符合国标和其他中国标准尺寸的要求，除非技术说明书中有特殊的要求。

- 所用设备、材料均需要提供合规性文件，如材质检验报告、品牌相关文件。

- 所用设备、材料品牌清单如下：

- PVC、PVC、CPVC管道（DN25/DN50等）、阀门:协羽、环琪、佑利

- 不锈钢管道(DN50/DN120等)：武进不锈、久立、银来

- 阀门：法登、华英等

4）电线电缆：所需用到的电线电缆均采用远东品牌。

- 设计、施工安装依据

- 远东铜箔（宜宾）有限公司复合集流体中试线项目工艺配水、电、气以及钢结构、管沟建设等工程等及其他有关工艺配管设计资料。

- 国家现行有关管道设计规范：

工业金属管道设计规范《GB50316-2000》（2008版）。

- 国家颁发的有关施工及验收规范：

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242—2002）。

- 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》（GB50236—2011）。

- 《工业金属管道工程施工规范》（GB50235—2010）。

- 《工业设备及管道绝热工程施工质量验收标准》（GB50185—2019）。

- 管道的标识

- 管道标高：本设计所示管道标高是以本厂房一层地面标高为0.00米设定的相对标高，图中所示管道尺寸以毫米计，标高以米计。

- 管道代号编制：

式中：

a：管道公称直径

b：物流介质代号

c：管道材质

d：管道外底标高相对1楼层地面为3.000米（管道底标高相对地面高度为3.000米）

- 管道安装完毕后，需在明显的位置标注管道内的介质名称和介质流向。

- 管道加工

- 管道切割

- 公称直径小于DN25的不锈钢管道可用手工方法切割，公称直径大于 DN25的不锈钢管道应采用机械或等离子方法切割。

- 采用切割时，宜用较慢的切割速度，并不断用冷却液冷却锯条和切口。

- 采用砂轮机切割或修磨时，应使用专用砂轮片。

- 坡口加工

- 坡口形式和尺寸均按《工业金属管道工程施工规范》（GB50235—2010）的相关规定确定。

- 管道坡口宜采用机械方法，已加工好的坡口及其内外表面应清除油、锈、毛刺等污物。

- 管道连接

- 一般规定

- 各种管道的焊接应由具有该项焊接合格证的焊工担任。

- 直管段上两焊缝间距不得小于100mm；焊缝距弯管起弯点不得小于100mm；焊缝距支、吊架净距不得小于50mm。

- 不得在管道焊缝上开孔。

- 不锈钢管的焊接

- 不锈钢管道的焊接采用氩弧焊或手工电弧焊。公称直径在50mm以下的采用全钨极氩弧焊，壁厚大于3mm时，应采用氩电连焊（手工钨极氩弧焊打底，手工电弧焊填充盖面）；焊接材料应与母材化学成分相近。

- 先将管道坡口上的毛刺等用锉刀或砂纸清楚掉，在焊前两小时内用工业酒精或香蕉水将管端、坡口面及内外壁30mm以内的赃物、油污清除干净。

- 焊接前，还应在焊口4~5mm以外，两侧管的40~50mm长度区间内，用板遮挡或涂白垩粉，以防止焊接时的飞溅物落到管壁上。

- 不锈钢管焊接后，应除去溶渣和焊缝两侧的飞溅物，并进行酸洗、钝化处理。

- 焊缝表面不得有裂纹、烧穿、结瘤和较严重的夹渣、气孔等缺陷。不锈钢焊缝表面和热影响区，不应有变色和起锈现象。氩弧焊缝表面不得发黑、和有钨的飞溅物等现象。

- CPVC管、UPVC管粘接

- 接口清洗：将管道粘接的部位用砂纸打毛并用酒精或丙酮将承口内壁和插口外壁清洗干净。

- 涂胶：在管道清洗干净的承口内壁和插口外壁涂上 PVC塑料胶，涂层应薄而均匀。

- 插接：将插口插入承口内，插入深度为管子外径的1~1.5倍，应一次插足，承插间隙不大于0.15~0.3mm。当承插失败或尺寸有误时，必须在30秒内拔出、擦净并重新涂粘接剂，再次进行连接。每次插接前在管壁上应划两条线，第一条为管子插入深度的基准线，第二条为检查线，距第一条线10mm左右。

- 管道支吊架制作

- 管道支吊架按设计要求的材料、尺寸及焊接要求制作。在有腐蚀性的房间内的支吊架均采用SUS304制作。

- 管道支吊架的焊缝必须进行外观检查，不得有漏焊、欠焊、焊厚不够、裂纹等缺陷，焊接变形应予以矫正，支吊架表面不得有毛刺，以防损伤管子。

- 管道支吊架及槽罐焊接时应远离涂有玻璃钢和防腐材料的墙面，以防止损坏墙体保护层。

- 用碳钢制作的管道支、吊、托架安装完毕后，应及时进行涂漆防腐处理。涂料施工前，必须先将管道表面的铁锈及油垢等赃物清除干净，应涂两道铁红防锈漆，再涂刷酚醛耐酸漆两道。油漆涂刷应均匀，无漏涂，附着良好。

- 管道支吊架安装固定前，应进行标高和坡降测量并放线。

- 管道支、吊、托架安装时，均应设置固定支架。固定支架要牢固地固定在梁、柱、板等处。固定的方式，除预埋钢板处可以采取焊接外，其他均应采用膨胀螺栓或螺栓进行固定。

- 管道安装时，应及时进行管道支吊架的固定、调整工作，使管道和支、吊、托架的接触良好，固定牢靠。管道需用管箍固定在支架上，不锈钢管与支架之间应垫入不锈钢垫片。

- 图中的支吊架如有显示不全的，施工单位应根据现场实际情况增加必要的支吊架。

- 管道支吊架等金属切断面，为了安全，需磨成圆面。

- 图中所有单管支吊架施工及安装见国家标准图03S402“室内管道支架及吊架”。

- 管道吊架（角钢）间距大于4米，每隔3米增加一根吊杆（∅10），吊杆根部设于一层板下或梁下。各种管道支吊架间距见下表：

钢管管道支架的最大间距：

| 管径（mm） | 8 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 5 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支吊架的最大间距（mm） | 保温管 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8.5 |
|  | 不保温管 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9.5 | 11 | 12 |

塑料管及复合管管道支架的最大间距：

| 管径(mm ) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支吊架的最大间距 (m ) | 立管 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
|  | 水平管 | 冷水管 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.35 | 1.55 |
|  |  | 热水管 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |

- 管道安装

- 一般规定及要求

- 管道安装前要检查管子中不能有砂和铁屑等异物，必要时用压缩空气吹扫或用水清洗。

- 带螺纹的配管在安装前，要将螺纹部分清除干净后再作业，螺栓组装后应留 2~3圈螺纹。管道螺纹接头的密封填料用聚四氟乙烯密封带，拧紧螺纹时用力应适度，不得将密封材料挤入管内。

- 法兰盘安装对接应紧密、平行、同轴，与管道中心线垂直；与设备接管时，需注意法兰的配对（压力等级）。

- 金属配管至少每隔6米设一个法兰接口。每两个弯头处增设法兰接口。

- 法兰连接全部采用不锈钢螺栓、螺帽，螺帽处采用四氟垫片。法兰接口上所有的孔均要安装上螺栓。

- 所有阀门必须在阀门闭合状态下用压缩空气将其内部吹扫后再安装，阀门安装时应根据介质的流向确定其安装方向，手柄的位置应便于操作，阀门的安装应牢固、紧密，与管道中心线垂直。

- 调节阀安装：调节阀应垂直安装在水平管道上，应便于调整、操作和检查。

- 管道与设备接口处的管道安装需在设备就位后进行，根据到货设备管线接口的实际情况进行调整和作业。

- 管道的安装应先安装不锈钢钢管和其他材质的管道，后安装UPVC和CPVC管，防止安装或焊接时损坏塑料管道，此外应采取保护措施，防止管道焊接时造成地面及墙体的损坏。

- 塑料管道安装

- 塑料管道由于强度较低、脆性高，在同一安装部位，应待其他材质的管道安装完毕后再进行安装。

- 塑料管道安装的水平偏差每米应小于 2~3mm，垂直偏差每米应小于 2~5mm。

- 硬聚氯乙烯管道不得直接与金属支吊架相接触，应在管道与金属支吊架接触处垫以弹性衬垫，用卡箍固定，但不能过紧。

工艺管道设计、安装各范围细分要求详见需方提供的设计图纸。

- 试压

- 管道安装完毕后，应作水压试验。塑料管道的试验压力为 0.6MPa，金属管道的试验压力采用0.7MPa。

- 耐压试验方法

- 准备

- 加压前必须确认试压管道全部施工完毕。

- 试验时使用的压力计、加压泵和阀门及其他的设备事前检查合格后才能使用。此外，压力计希望采用2个以上。

- 现场安装后进行试压时，与配管连接的设备、计量仪表在压力侧应切断。

- 试压前应将管道上的安全阀、流量计、调节阀、单向阀等卸下。

- 水压试验用清洁的自来水作介质。

- 加压时的注意事项

- 注水前应将管道高点的排气阀开启，使空气完全排净；将排水管开启，让水流出一些。

- 最高压力必须满足规定的压力要求。

- 耐压试验中压力上升异常时，减少泵侧阀门预定的压力。

- 试验

- 在管道内注满水后再用加压泵加压，压力应逐渐上升。

- 试压分3次升至试验压力。加压到一定数值时应停下来对管道进行检查，确认没有问题时再继续加压。

- 达到试验压力后，放置20分钟以上，检查这期间的压力下降情况。

- 在加压和压力保持期间，检查所有的焊接部位、连接件部分及阀门等部分有无液体泄漏。

- 检查有泄漏的地方应做上明显的标记，泄压进行修理后再对该部分进行试验。

- 试验后的处置：耐压试验合格后的配管可降压、排液并填写（管道系统试验记录）。

- 管道清洗

- 管道在试压合格后必须进行清洗，以清除管道内的焊渣等杂物。

- 清洗前，应将管道系统内的过滤器、安全阀、单向阀、调节阀、流量计等拆下，待清洗完成后再重新装上。

- 清洗时，排水管应接至排水沟，直到出口处的水色透明度与入口处一致为合格。

- 其他注意事项

- 管道上的温度传感器安装时，连接法兰用 DN50法兰，压力等级同管道；相应的连接管的尺寸为 DN50。

- 管道最高点设排气阀，管道最低点设放净阀。

- 各种仪器、仪表（压力计、流量计、温度计等）应安装在操作人员易于观察、易于操作的地方。

- 图中管道、阀门标高可根据现场具体情况适当调整。

- 因分切机等工艺设备无详细的设备配管图，所有配管按接至设备附近预留接管为设计原则，现场应根据最终的设备资料深化二次配管。

- UPVC管材用于45摄氏度以下的液体运输，CPVC管材用于45摄氏度以上的液体运输。

- 本项目中使用的有腐蚀性的介质，按照GB20801，泵的出口管道公称压力高于0.1Mpa（表压）的管道、公称直径大于或等于50mm的属于压力管道，级别：GC2级，采用022Cr23Ni5Mo3N（2205）管道上的法兰采用带颈对焊法兰，小管径开孔处采用对焊支管台（STD），建设单位选择施工单位时需要选择有资质的施工单位，管道无损探伤采用X-RAD，所有压力管道的探伤比例不小于20%，管道试压合格后应进行酸洗钝化处理。

- 验收标准

- 电力配线

1.使用的元器件的等级和功能不低于设计图纸的要求。

2.其中设备所有电缆及终端电控箱和安装辅料都由乙方根据甲方要求进行采购。

3.施工过程中严格执行国家和行业规范

4.此工程为交钥匙工程，通过专业人员验收合格，通电正常使用。

5.本工程电缆均使用远东电缆。

6.电箱内元器件的分布和安装要符合设计图纸要求和电力安装规范和要求。

7.电缆桥架的架设和安装需符合行业规范和设计图纸要求及技术规范。

8.施工标准和规范见技术标和设计图纸，品牌要求和验收标准见技术标和设计图纸，少量微调现场协调所有资料含：合格证、使用说明书、终端电控箱的最终电控图等验收前，需与甲方完成交接。

9.严格按照设计院图纸的要求和规范现场施工，用电设备的运行状况必须满足 设计要求，元器件品牌要求和验收标准见技术标和设计院图纸，图纸与技术标中有不同，以技术标为准，并需指出且告知甲方。

10.质量验收标准：通过专业人员按合同要求验收.

- 水、气管道

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242—2002）。

- 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》（GB50236—2011）。

- 《工业设备及管道绝热工程施工质量验收标准》（GB50185—2019）。《金属管道设计规范》GB50316-2000

- 《建筑设计防火规范》GBJ16-87((2001)

- 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231

- 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235 等

- 图纸及技术规格书

1.图纸及技术规格书描述了本工程的要求。若施工过程中，设计院下发对工程作进一步解释的图纸及技术规格书，其对承包商同样具约束力。工程图纸及技术规格书相辅相成，本工程的施工及安装应遵照图纸及技术规格书执行。

- 运输、安装及交付

- 时间：自签订合同起2个月完成，具体时间由需方通知。

- 地点：需方工厂。

# 第四部分   投标文件格式

## 详细投标报价表格式

投标人名称：                    招标编号：

(单位：元)

| 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项报价 |  |  |  |  |  |
| 含税合同总价 （小写） |  |
| 含税合同总金额 （大写） |  |

注：

1、如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

2、投标人可根据本企业经营范围，报全部价格或单项价格均有效。

3、该设备为完整成套设备，设备清单是所需的主要设备及附件，若在安装和调试过程中发现附件不齐，卖方应无偿补齐。

投标人代表签字(盖公章)：

日期：      年     月     日

## 商务偏差表

投标人名称：                   招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件条款 | 投标文件条款 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人声明：针对本招标标的，除本表已列明偏差外，我们接受招标文件规定的其余全部商务条件，并承诺按照招标文件规定的商务条件提供对应产品和服务。 |

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表人：                   （签字或盖章）

日期：    年   月  日

## 技术规格偏离表

投标人名称：                    招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指所投货物技术性能优于招标文件所规定的技术性能；负偏离是指所投货物技术性能低于招标文件所规定的技术性能。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表人：＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）

日期：   年   月   日

法定代表人身份证明格式

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年       月        日

经营期限：

姓名：         性别：        年龄：       职务：

系                  的法定代表人。

特此证明。

投标人签字（盖公章）：

年       月       日

授权委托书格式

本授权书声明：注册于     省    市    市工商管理局的   （公司名称）   在下面签字的   （授权人及职务）  授权    （公司名称）   在下面签字的 （被授权人及职务）  为本公司的合法代理人，就  （招标编号）  招标文件的投标及合同的签订、履行直至完成，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。本授权书于    年    月    日签字生效。

法定代表人签字或盖章：

法定代表人身份证号码：

被授权代理人签字或盖章：

被授权代理人身份证号码：

单位名称（公章）：

单位地址：

日期：     年    月    日