远东海缆有限公司

三个配电房用空调采购项目

技

术

文

件

- 项目概况

- 远东海缆有限公司位于江苏省如东县临港工业园二期，厂区坐落于海边，有轻微的海洋空气腐蚀影响，环境温度-10-40℃，相对空气湿度：≤95%。，远东海缆有限公司厂区内共设置三个高低压变配电所，分别为变配电（开闭所）、光伏变、以及试验变；

本项目采购为海缆公司三个配电房用空调机组，采购时应综合考虑配电房的特定环境和除湿需求，确保设备能够高效、稳定地运行，并且符合安全规范要求。

- 项目配置需求

| 序号 | 空调机组安装位置 | 设备间空间面积/㎡ | 需要数量（台） | - 安装形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变配电一层 | 400 | 4 | - 中央空调 |
| 2 | 变配电二层东 | 200 | 2+1 |  |
| 3 | 变配电二层西 | 200 | 4 |  |
| 5 | 光伏变（一层） | 270 | 3 | - 分体式空调 |
| 6 | 试验变 | 160 | 2 | - 分体式空调 |
| 小计 |  |  | 16台 |  |

- 空调机组配置方案

  - 高配房安装及布置方案

    - VRV中央空调主机放置于高配房屋面层、西北侧附近。

    - 高配房一、二层均采用中央空调室内机、内机下沿距地2.5米高度安装。

  - 光伏变安装及布置方案

- 采用分体式空调（功率5匹/台），其室外机分别放置于其东侧和西侧绿化带中。

  - 试验变安装及布置方案

- 试验变采用分体式空调（功率5匹/台），其室外机分别放置于其北侧地上。

- 空调参数

| 序号 | 项次 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调室内机 | TMDN160AE 1、制冷量：16kw； 2、制热量：18kw； 3、运行功率：200W； | 台 | 10 | 天加/格力 |  |
|  | 空调室内机 | TMDN050AC 1、制冷量：5kw； 2、制热量：5.6kw； 3、运行功率：77W； | 台 | 1 | 天加/格力 |  |
| 2 | 空调室外机 | TIMS220DST 1、制冷量：163.5kw； 2、制热量：182.5kw； 3、制冷功率：43.8kw； 4、制热功率：43.6kw； 5、设备重量：460*2=920kg； 6、设备尺寸：长*深*高=（1900*2）*860*1690mm。 | 台 | 1 | 天加/格力 |  |
| 3 | 分体式空调 | 5匹立柜 | 台 | 5 |  | 双风扇、R22冷媒 |
| 4 | 控制器 | 多联机内机 | 个 | 15 | 天加/格力 |  |
| 注：1、VRV室外机安装位于高配房屋面层西北角，需做槽钢基础将空调外机抬高30公分，且安装必须考虑防雷、接地问题。 - 安装所需铜管、保温材料要求必须为国内一线品牌。 - 安装所需支架必须为不锈钢材质。 - 空调室内机、室外机电源线、分体式柜机电源线、中央空调电源线由甲方提供，乙方负责安装固定管线。 - 由于层高比较高，局部吊杆会有接头，要用接头连接，不可用电焊拼接两根吊杆。 |  |  |  |  |  |  |

- 验收标准与方法

- 出厂检验报告：乙方需提供每台设备的出厂检验报告。

- 现场验收：设备安装调试完成后，由甲乙双方共同进行性能测试验收，符合本协议规定的技术指标视为验收合格。