附件一：       技术要求

6T燃气锅炉招标要求

新远东电缆有限公司因生产需要采购1套6T燃气锅炉，本次采购采用一站式服务（所有锅炉内部线路、管路、气路以及所有辅助设施都由设备供应商提供，各部位都须明确标注提供的部件型号、材料、数量、品牌等清单及各部位重量）；投标方根据以下产品技术参数，结合投标方投标设备自身特点，提供设备供货范围及与其相应技术参数，包括且不限于以下技术要求；各电机、控制器、操作屏、PLC等重要配件明确品牌及型号，主控制柜安装智能电表。（投标方设计图纸需要经招标方同意后方能施工）

整机油漆，投标方将严格按招标方提出的标准制作，确保不脱落，质保10年。油漆流程：设备各焊接部位都须先打磨平整，然后设备整体做喷砂处理，再做防锈漆，最后喷镀面漆；无面漆的部位不能发生自然氧化（生锈）；不锈钢焊点须处理并恢复本色。另投标方发货时应带少量油漆用于设备因运输、安装造成的油漆脱落而需的补漆。

设备表面不能出现相关供应商厂名及logo标志，相应位置改印远东股份logo标志。相关设备信息铭牌（铭牌尺寸：≤200*150mm）张贴在隐蔽处。

设备发货时，每件货物都须张贴图文并茂标识（重量、吊装位置及方法）并提前发电子版资料。具体要求如下:

- 设备名称：燃气蒸汽锅炉（超低氮燃气冷凝蒸汽锅炉）

- 数量：1套（1台6T锅炉，给水系统、水处理系统及其它辅助设备）

- 主要设备的技术参数

3.1  额定蒸发量：6t/h

3.2  额定蒸汽温度：蒸汽温度225℃

3.3  额定然气耗量：综合工况下单吨蒸汽天然气耗量≤81m3（给水温度20℃，天然气低位热值8300kcal/m3，采用原表计计量）

3.4  额定工作压力：2.45Mpa

3.5  低氮排放：NOx<30mg/Nm3

3.6  锅炉本体保温：锅炉运行表面温度＜环境温度+10℃，保温材料使用硅酸铝纤维（陶瓷纤维）材料（提供保温系数）外包实用且美观。

3.7  噪音要求：正常运行时，距离设备1米测量整机噪音小于75dB。

3.8  安全要求：

3.8.1 锅炉同时配置电极式水位传感器，控制锅炉内水位，电极式水位传感器应为弱电型，可以过滤锅炉水位因频繁波动而产生的假信号，避免水位控制和保护出现误动作。

3.8.2 锅炉应具有水管水垢监视、监测装置，锅炉能根据水管的温度监视、监测水垢的附着量，水垢附着量大时发生报警，防止锅炉爆管。

3.8.3 锅炉应配有自动排污装置,自动检测炉水电导率,并配备电动排污阀,根据电导率实现自动排污。

3.8.4  具有超压安全保护功能，具有超温安全保护功能。

3.8.5 设备安全防护要求：按照中国国家有关标准，投标人提供的设备在设计过程中考虑危险隐患和安全措施，提供设备的同时提供必要的防护装置(作为设备的一部分)，避免安全事故的发生。

3.9 布置方式：室内

四、设备组成：

4.1主体部分

4.1.1  1台6t燃气锅炉

4.1.2  烟气余热回收装置   壹台

4.1.3  低氮燃烧器  壹台

4.2   供水系统

4.2.2  锅炉给水泵

4.3   锅炉房内辅助设备

燃气锅炉不再重新配套水处理装置和分气缸，直接利旧。其他配备如各类水泵、水箱、加药装置、烟囱、排污扩容器、取样器、配电及控制系统等辅助设备由投标方自行设计。各投标方需要在投标文件中制定详细的技术方案。

4.4  锅炉污水排水：根据环评要求，污水先进入厂区预处理池处理，达到

水质要求后排放。

| 主要外协、外购产品厂家一览表 |  |
| --- | --- |
| 锅炉本体水泵 | 格兰富水泵（上海）有限公司 |
| 低氮燃烧器 |  |
| PLC | 西门子 |
| 变频器 | FUJI MOTOR (富士电机) ABB |
| 电器元件 | 施耐德（上海）/施耐德 |
| 钢材 | 宝山钢铁集团/马鞍山钢铁有限公司或同等一线品牌 |
| 电线电缆 | 远东电缆 |
| 球阀 | 日立阀门 |
| 燃气阀组 | SIMEMS德国 |
| 涡街流量计 | 日本横河 |
| 锅炉液位开关 | 三浦 |

注：设备易损易耗件必须为市场上能采购到的通用性部件。

五、工程范围：

5.1  协助我司在安装之前通过当地主管部的消防认可及环保评估；

5.2  含旧锅炉拆除，管道阀门安装，安装至分汽缸进汽阀门为止;

5.3  根据提供锅炉房的平面图，协助规划平面布局；

5.4  锅炉安装的告知验收及领取锅炉使用证等事项；

5.5  提供涉及锅炉安全正常运行的所有设备的安装、调试（包含水系统、蒸汽管路、分气缸、供电系统的材料及安装、天燃气调压箱出口管道和燃烧器连接的材料等安装）；

5.6  提供第三方烟气排放的检测报告；

5.7  负责培训司炉工、机电维修工、管理人员等。

六、技术资料的交接

6.1   一般要求

投标方提供的资料应使用国际单位制，语言为中文。其中提供的图纸须同时提供电子文本（电子文本格式为：AutoCAD ）；资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

6.2  投标方中标后应提供的文件和资料

6.2.1详细的系统及仪表和控制系统图

6.2.2供货设备的布置图、外形安装尺寸、基础尺寸及荷重资料，收到中标通知书后 三天内提供完整的设备安装基础图（包括水、电、气管路施工图），所有图纸须CAD版按实际尺寸1:1比例绘制提供。

6.2.3 提供自动控制、报警等功能所需的所有资料，包括各系统测量控制系统图、控制柜端子排接线图、控制逻辑图、I/O清单等。PLC、触摸屏控制程序（严禁设置任何密码，严禁使用四级密码且设备上原程序必须可以直接下载，提供调试后PLC程序，否则可直接退货并承担我司相应损失）。

6.2.4  提供详细的设备供货清单

6.2.5 提供专用工具一套。

6.2.6 提供易损件清单。

6.2.7 安装、维护和运行手册。

6.2.8 性能保证（包括材料、设备及系统出厂前的测试报告）。

6.2.9 以上资料均应提供纸质与电子版本，纸质版本至少一式二份，在每份上签署涉及的设备采购合同号，每份纸质版本统一装订在齐心牌（COMIX）A205或A206打孔快劳夹中，在快劳夹标签中用3号宋体字体规范注明设备名称、合同号、供应商名称。电子版本存放于U盘中，图纸用DWG格式文档存盘。

七、质量保证及现场服务

7.1  质保期为锅炉本体核心部件（燃烧器、水泵、I/0主板ASSY、CPU主板ASSY、SW主板ASSY、LED主板ASSY、炉膛（水质正常下））质保5年，锅炉配套辅机质保一年；操作软件等终身免费升级；

7.2  对锅炉及配套产品提供终身服务，在质保期内，当合同设备发生故障、买方不能自行解决时，卖方在接到买方的通知后，应在2小时内电话回复支持并在4小时内到达现场，并尽快予以解决。在质保期内非人为因素设备出现故障，卖方负责无偿修理及免费提供备件。

质保证期后，如合同设备发生故障，买方要求卖方对设备进行检查、维修时，卖方在接到买方的通知后，应在2小时内电话回复支持并在4小时内到达现场，并尽快予以解决，所发生的费用由买方承担。

7.3  调试人员来我司调试之前需提供相关人员身份证明、行业资质证明、社保证明、企业营业执照并严格遵守我司相关安全规定。

八、信息化要求

8.1 数据采集要求

| 序号 | 事项 | 应满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温控 | 各温度元器件实时在线监控，累计数据查看。 |  |
| 2 | 水、气流量 | 水、气流量实时和累计数据在线监控。 |  |
| 3 | 电表能耗 | 采集电压、电流、频率，峰、谷、平等参数实时和累计数据进行监控和显示。 |  |
| 4 | 数据分析 | 实时记录设备运行状态,如温度、流量数据并能进行时段分析，折线图表，展示锅炉运行数据。 |  |
| 5 | 报警检测 | 报警阈值设置，异常越限报警推送报警信息，支持多级分报。 |  |

8.2 通信要求

1、终端采集设备智能网关通过以太网接口连接到智能主控柜控制器，系统控制中心可以使用专线、4G或5G等作为网络接入方式，任何接入方式都必须确保稳定性。 并与系统控制中心的服务器建立连接。

2、通讯协议须免费开放、通讯接口预留1个以太网口且免费支持第三方软件（如：SCADA、MES）进行数据采集；

3、设备系统相关的数据地址列表以文档形式免费提供，以备后期相关数采平台配置使用。

8.3 控制要求

1、动力站内设置中控室，锅炉触摸屏内容以及功能需要全部接入中控室电脑，多台锅炉能实现自动化远程联动控制（厂家需要预留二期功能）

2、信息化数据采集内容能够从PLC直接采集到。

需方：新远东电缆有限公司              供方：

签字：                                       签字：

盖章：                                       盖章：